Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, включващи и локални системи за пожароизвестяване в обекти на МВнР”

по Обособена позиция №1:

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на 3 (три) броя стационарни пожарогасителни инсталации с гасителен агент INERGEN, включващи и локални системи за пожароизвестяване”

I. Обекти:

| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ЕТАЖ - 3, СТАЯ - 367 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 |  |  |
|  |  | Помещение "ВАЛУТНА КАСА" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С INERGEN |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Инсталация за автоматично пожарогасене с газ INERGEN |  |  |  |  |
| тип "4-HD" на "TOTAL VALTER GmbH" - Германия |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| К2.01 - ТАЙКО АНГЛИЯ |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | І. Електрическа част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Контролен панел К2.01 | бр. | 1 |
| 2 |  | Димооптичен детектор "МЕ-Е-02/660" | бр. | 1 |
| 3 |  | Йонизационен детектор "МЕ-Е-03/01" | бр. | 1 |
| 4 |  | Ръчен бутон за пуск на INERGEN | бр. | 1 |
| 5 |  | Алармена сирена МЕ-Е-05/660" | бр. | 3 |
| 6 |  | Мигаща лампа | бр. | 2 |
| 7 |  | Индикаторно табло | бр. | 1 |
| 8 |  | Електромеханичен пусков механизъм "SF - 2" | бр. | 1 |
| 9 |  | Монтажна база за детектори M600 | бр. | 2 |
| 10 |  | Акумулаторни батерии 12[V]/ 7[Ah] | бр. | 2 |
|  |  | ІІ. Механична част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Действаща бутилка с INERGEN (67 [I] 200[bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 2 |  | Резервна бутилка с INERGEN (67 [I] 200 [bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 3 |  | Дюза | бр. | 1 |
| 4 |  | Тръбна мрежа за пожарогасящия агент за ниско налягане - комплект | бр. | 1 |
| 5 |  | Манометър за контрол на налягането DKE - 5 | бр. | 1 |
| 6 |  | Колекторна тръба - комплект с възвратен клапан и фитинги за високо налягане | бр. | 1 |
| 7 |  | Ръчно пусково устройство | бр. | 1 |
| 8 |  | Глава за освобождаване II | бр. | 1 |
| 9 |  | Блок за понижаване на налягането на пожарогасящия агент - комплект | бр. | 1 |
| 10 |  | Крепежна конструкция и модули - комплект | бр. | 1 |

| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ЕТАЖ - 3, СТАЯ - 359 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 |  |  |
|  |  | Помещение "СЪРВЪР" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С INERGEN |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Инсталация за автоматично пожарогасене с газ INERGEN |  |  |  |  |
| тип "4-HD" на "TOTAL VALTER GmbH" - Германия |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| К2.01 - ТАЙКО АНГЛИЯ |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | І. Електрическа част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Контролен панел К2.01 | бр. | 1 |
| 2 |  | Димооптичен детектор "МЕ-Е-02/660" | бр. | 4 |
| 3 |  | Йонизационен детектор "МЕ-Е-03/01" | бр. | 4 |
| 4 |  | Ръчен бутон за пуск на INERGEN | бр. | 1 |
| 5 |  | Алармена сирена МЕ-Е-05/660" | бр. | 3 |
| 6 |  | Мигаща лампа | бр. | 2 |
| 7 |  | Електромеханичен пусков механизъм "SF - 2" | бр. | 1 |
| 8 |  | Индикаторно табло | бр. | 1 |
| 9 |  | Монтажна база за детектори М600 | бр. | 8 |
| 10 |  | Позиционен индикатор | бр. | 1 |
| 11 |  | Допълнителен светодиоден позиционен индикатор на блокиращия механизъм | бр. | 1 |
| 12 |  | Акумулаторни батерии 12[V]/ 7[Ah] | бр. | 2 |
|  |  | ІІ. Механична част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Действаща батерия от 7 /седем/ броя бутилки с INERGEN (80 [I] 200[bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 2 |  | Резервна батерия от 7 /седем/ броя бутилки с INERGEN (80 [I] 200[bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 3 |  | Дюза | бр. | 4 |
| 4 |  | Ръчно пусково устройство | бр. | 1 |
| 5 |  | Глава за освобождаване II | бр. | 1 |
| 6 |  | Тръбна мрежа за пожарогасящия агент за ниско налягане - комплект | бр. | 1 |
| 7 |  | Пневматична пускова линия - комплект, в т.ч. автоматичен клапан за вентилиране | бр. | 1 |
| 8 |  | Блокиращ възел - комплект | бр. | 1 |
| 9 |  | Колекторна тръба комплект мрежа комплект с възвратни клапани и фитинги за високо налягане. | бр. | 1 |
| 10 |  | Манометър за контрол на налягането DKE - 5 | бр. | 7 |
| 11 |  | Блок за понижаване на налягането на пожарогасящия агент - комплект | бр. | 1 |
| 12 |  | Крепежна конструкция и модули - комплект | бр. | 1 |
| Осигурена е блокировка и управление на климатичната система в случай на пожар |  |  |  |  |

| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, РЕЗЕРВЕН ВИЗОВ ЦЕНТЪР, ДОМ-8, БОЯНА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. София, Резервен визов център - Бояна |  |  |
|  |  | Помещение "СЪРВЪР" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С INERGEN |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Инсталация за автоматично пожарогасене с газ INERGEN |  |  |  |  |
| тип "4-HD" на "TOTAL VALTER GmbH" - Германия |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| К2.01 - ТАЙКО АНГЛИЯ |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | Електрическа част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Контролен панел К2.01 | бр. | 1 |
| 2 |  | Димооптичен детектор МE - E - 02/660 | бр. | 18 |
| 3 |  | Ръчен бутон за пуск на INERGEN | бр. | 1 |
| 4 |  | Ръчен бутон "стоп газ" | бр. | 1 |
| 5 |  | Модул МРК за откриване на дим във въздуховод | бр. | 6 |
| 6 |  | Монтажна база за детектори М 600 | бр. | 18 |
| 7 |  | Алармена сирена | бр. | 5 |
| 8 |  | Индикаторно табло | бр. | 1 |
| 9 |  | Мигаща лампа | бр. | 5 |
| 10 |  | Допълнителен светодиоден позиционен индикатор за блокиращ клапан | бр. | 1 |
| 11 |  | Акумулаторни батерии 12 [V] / 4 [Ah] YUASSA | бр. | 2 |
| 12 |  | Вторичен индикатор | бр. | 9 |
| 13 |  | Позиционен индикатор | бр. | 1 |
| 14 |  | Електромеханичен пусков механизъм "SF - 2" | бр. | 1 |
| 15 |  | Допълнителен захранващ блок 220 [V AC] / 24 [V DC], 3[A] комплект с релеен изходен блок - 4 изхода | бр. | 1 |
| 16 |  | Акумулаторни батерии 12 [V] / 7 [Ah] YUASSA | бр. | 2 |
|  |  | ІІ. Механична част на ПГИ |  |  |
| 1 |  | Действаща батерия от 7 /седем/ броя бутилки с INERGEN (67 [I] 200 [bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 2 |  | Резервна батерия от 7 /седем/ броя бутилки с INERGEN (67 [I] 200 [bar]) - комплект, съгл.EN 15004-5 | бр. | 1 |
| 3 |  | Манометър за контрол на налягането DKE - 5 | бр. | 7 |
| 4 |  | Глава за освобождаване на пожарогасителния агент INERGEN | бр. | 1 |
| 5 |  | Колекторна тръба - комплект с възвратни клапани и фитинги за високо налягане | бр. | 1 |
| 6 |  | Блокиращ възел - комплект | бр. | 1 |
| 7 |  | Тръбна мрежа за пожарогасителния агент с ниско налягане - комплект | бр. | 1 |
| 8 |  | Блок за понижаване на налягането на пожарогасителния агент - комплект | бр. | 1 |
| 9 |  | Пневматична пускова линия - комплект, в т.ч. автоматичен клапан за вентилиране | бр. | 1 |
| 10 |  | Дюза | бр. | 7 |
| 11 |  | Крепежна конструкция и модули - комплект | бр. | 1 |
| 12 |  | Клапа за свръхналягане TROX ARK2 | бр. | 2 |
| В случай на пожар, автоматично се изключва климатичната система. Пуска се отново само ръчно! |  |  |  |  |

II. Видове дейности по абонаментно - сервизно поддържане и извършване на планово-профилактични прегледи на пожарогасителна система с гасителен агент INERGEN, вкл. и локална система за пожароизвестяване.

| № | Наименование на работите |
| --- | --- |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА С INERGEN /ПГИ/ |  |
|  | Външен оглед на възлите на ПГИ: - Проверка контролните уреди за налягане в бутилките бут. х ..... л, напълнени с газ INERGEN ( работни и резервни) Показания на манометъра: Бутилка 1 ............... бар; Бутилка 2 ............... бар - Проверка гъвкави връзки - Проверка пускови глави - Проверка уреди за електронен контрол - Проверка сглобката на бутилката към вентилите - Проверка крепежни елементи на бутилката и тръбите - Проверка маркуча за високо налягане - Проверка дюзите за изпускане на гасителния агент, резби, отвори, замърсяване |
|  | Проверка на блоковете за управление и работата на ПГИ в ръчен режим |
|  | Проверка на блоковете за управление и работата на ПГИ в автоматичен режим |
|  | Тест изправността и напрежението на линиите за активиране на ПГИ |
|  | Тест работата на ПГИ в режим местно и дистанционно управление |
|  | Тест работата на ПГИ в режим "Задържане на гасене" и тест на системата |
|  | Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога - алармени звънци |
|  | Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога – сирени с блиц лампи |
|  | Тест на ПГИ в "Автоматичен" режим на активиране |
|  | Тест на ПГИ в "Ръчен" режим на активиране |
|  | Проверка на данните за работата на ПГИ |
|  | Хардуерен тест на контролните устройства |
|  | Проверка наличността и цялостта на указателните табели и инструкции |
|  | Записване на резултатите от профилактиката в Дневника за състоянието на ПГИ |

| № |  | Наименование на работите |
| --- | --- | --- |
| Локална Система за пожароизвестяване /пии/ |  |  |
|  | Външен оглед на възлите на инсталацията |  |
|  | Външен оглед, профилактични и регулиращи работи на централата |  |
|  | Проверка на напрежението на линиите |  |
|  | Проверка в режим "ПОЖАР" от известителите |  |
|  | Проверка на линиите в режим "ТРЕВОГА" |  |
|  | Проверка на линиите в режим "ПОВРЕДА" |  |
|  | Проверка на линиите в режим "КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ" |  |
|  | Проверка на изправността на изнесените светлинни сигнализатори |  |
|  | Проверка на изправността на изнесените акустични сигнализатори |  |
|  | Проверка на работата на уредбите в буферен режим |  |
|  | Проверка на работата на уредбите в режим аварийно захранване |  |
|  | Контрол на състоянието на предпазителите |  |
|  | Контрол на напрежението на захранващите вериги |  |
|  | Почистване (при необходимост) на автоматичните пожароизвестители |  |
|  | Проверка на акумулаторните батерии под товар Показания: Батерия 1 ..................... V; Батерия 3 ..................... V |  |
|  | Проверка срока на годност на акумулаторните батерии Годни до: ...................... г. |  |
|  | Проверка изправността на блокировките и управления на климатичната система при пожар. |  |
|  | Проверка наличността и цялостта на указателните табели и инструкции |  |
|  | Записване на резултатите от профилактиката в Дневника за състоянието на ПИИ |  |

Забележка: Да се представи изготвена от участника Методика за абонаментно-сервизно поддържане, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя, при спазвани изискванията в БДС ЕN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации.  Инсталации за гасене с газообразни вещества” Част 1: Проектиране монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).