Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, включващи и локални системи за пожароизвестяване в обекти на МВнР”

по Обособена позиция №2

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на 2 (два) броя стационарни пожарогасителни инсталации с гасителен агент FM 200, включващи и локални системи за пожароизвестяване”

I. Обекти:

| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - НАЦИОНАЛЕН ВИЗОВ ЦЕНТЪР, СУТЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 |  |  |
|  |  | Помещение "СЪРВЪР" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА С FM200®, |  |  |
|  |  | вкл. Локална СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Система за автоматично пожарогасене с газ FM200® |  |  |  |  |
| ЕЛ ПИ ДЖИ С.А., Испания |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| СИМЕНС ШВЕЙЦАРИЯ ЛТД, Швейцария |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | І. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| 1 | XC10xx | Централа за управление на газово пожарогасене,система за пожароизвестяване "Sinteso FS20", производство на Siemens Building Technologies Fire&Security Products - Швейцария, с 4 извест. зони, ръчен/автоматичен режим, бутон за ръчен пуск, вкл. 2 бр. акумулаторни батерии 12V / 7Ah | бр. | 1 |
| 2 | OP 320C | Оптичен димен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 4 |
| 3 | HI 320C | Топлинен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 4 |
| 4 | AH-0218 | Пожарен алармен звънец - Пожар І степен | бр. | 2 |
| 5 | AH-03127BS | Пожарна сирена с блиц лампа - Пожар ІІ степен | бр. | 1 |
|  |  | ІІ. ПОЖАРОГАСЕНЕ |  |  |
| 1 |  | Инсталация за пожарогасене производство на LPG SA -Испания- комплект, акумулаторна батерия с 1 бутилка 75л FM200, съгл. EN 15004-5:2009, | бр. | 1 |
| 2 |  | 100% Резерв - 1 бутилка 75л с FM200, съгл. EN 15004-5:2009 | бр. | 1 |
| Осигурена е блокировка и управление на климатичната система при пожар |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - НАЦИОНАЛЕН ВИЗОВ ЦЕНТЪР, 7 ЕТАЖ |  |  |
|  |  | гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 |  |  |
|  |  | Помещение "АРХИВ - Ценни книжа" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА С FM200®, |  |  |
|  |  | вкл. Локална СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Система за автоматично пожарогасене с газ FM200® |  |  |  |  |
| ЕЛ ПИ ДЖИ С.А., Испания |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| СИМЕНС ШВЕЙЦАРИЯ ЛТД, Швейцария |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | І. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| 1 | XC10xx | Централа за управление на газово пожарогасене, система за пожароизвестяване "Sinteso FS20", производство на Siemens Building Technologies Fire&Security Products - Швейцария, с 4 извест. зони, ръчен/автоматичен режим, бутон за ръчен пуск, вкл. 2 бр. акумулаторни батерии 12V / 7Ah | бр. | 1 |
| 2 | OP 320C | Оптичен димен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 2 |
| 3 | HI 320C | Топлинен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 2 |
| 4 | AH-0218 | Пожарен алармен звънец - Пожар І степен | бр. | 2 |
| 5 | AH-03127BS | Пожарна сирена с блиц лампа - Пожар ІІ степен | бр. | 1 |
|  |  | ІІ. ПОЖАРОГАСЕНЕ |  |  |
| 1 |  | Инсталация за пожарогасене, производство на LPG SA -Испания - комплект, акумулаторна батерия с 1 бутилка 40л FM200, съгл. EN 15004-5:2009, | бр. | 1 |
| 2 |  | 100% Резерв - 1 бутилка 40л с FM200, съгл. EN 15004-5:2009 | бр. | 1 |

| ОБЕКТ: |  | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - НАЦИОНАЛЕН ВИЗОВ ЦЕНТЪР, 7 ЕТАЖ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гр. София, ул. "Ал. Жендов" № 2 |  |  |
|  |  | Помещение "АРХИВ - Ценни книжа" |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА С FM200®, |  |  |
|  |  | вкл. Локална СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО |  |  |  |  |
| Система за автоматично пожарогасене с газ FM200® |  |  |  |  |
| ЕЛ ПИ ДЖИ С.А., Испания |  |  |  |  |
| Система за пожароизвестяване |  |  |  |  |
| СИМЕНС ШВЕЙЦАРИЯ ЛТД, Швейцария |  |  |  |  |
| № | Модел | ОПИСАНИЕ | Mярка | Брой |
|  |  | І. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ |  |  |
| 1 | XC10xx | Централа за управление на газово пожарогасене, система за пожароизвестяване "Sinteso FS20", производство на Siemens Building Technologies Fire&Security Products - Швейцария, с 4 извест. зони, ръчен/автоматичен режим, бутон за ръчен пуск, вкл. 2 бр. акумулаторни батерии 12V / 7Ah | бр. | 1 |
| 2 | OP 320C | Оптичен димен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 2 |
| 3 | HI 320C | Топлинен пожароизвестител, комплект с основа | бр. | 2 |
| 4 | AH-0218 | Пожарен алармен звънец - Пожар І степен | бр. | 2 |
| 5 | AH-03127BS | Пожарна сирена с блиц лампа - Пожар ІІ степен | бр. | 1 |
|  |  | ІІ. ПОЖАРОГАСЕНЕ |  |  |
| 1 |  | Инсталация за пожарогасене, производство на LPG SA -Испания - комплект, акумулаторна батерия с 1 бутилка 40л FM200, съгл. EN 15004-5:2009, | бр. | 1 |
| 2 |  | 100% Резерв - 1 бутилка 40л с FM200, съгл. EN 15004-5:2009 | бр. | 1 |

II. Видове дейности по абонаментно-сервизно поддържане и извършване на планово-профилактични прегледи на пожарогасителна система с FM200, вкл. и локална система за пожароизвестяване.

| № | Наименование на работите |
| --- | --- |
| ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА С FM 200 /ПГИ/ |  |
|  | Външен оглед на възлите на ПГИ: - Проверка контролните уреди за налягане в бутилките бут. х ..... л, напълнени с газ FM 200 ( работни и резервни) Показания на манометъра: Бутилка 1 ............... бар; Бутилка 2 ............... бар - Проверка гъвкави връзки - Проверка пускови глави - Проверка уреди за електронен контрол - Проверка сглобката на бутилката към вентилите - Проверка крепежни елементи на бутилката и тръбите - Проверка маркуча за високо налягане - Проверка дюзите за изпускане на гасителния агент, резби, отвори, замърсяване |
|  | Проверка на блоковете за управление и работата на ПГИ в ръчен режим |
|  | Проверка на блоковете за управление и работата на ПГИ в автоматичен режим |
|  | Тест изправността и напрежението на линиите за активиране на ПГИ |
|  | Тест работата на ПГИ в режим местно и дистанционно управление |
|  | Тест работата на ПГИ в режим "Задържане на гасене" и тест на системата |
|  | Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога - алармени звънци |
|  | Проверка на изправността на изнесените сигнализатори за тревога – сирени с блиц лампи |
|  | Тест на ПГИ в "Автоматичен" режим на активиране |
|  | Тест на ПГИ в "Ръчен" режим на активиране |
|  | Проверка на данните за работата на ПГИ |
|  | Хардуерен тест на контролните устройства |
|  | Проверка наличността и цялостта на указателните табели и инструкции |
|  | Записване на резултатите от профилактиката в Дневника за състоянието на ПГИ |

| № |  | Наименование на работите |
| --- | --- | --- |
| Локална Система за пожароизвестяване /пии/ |  |  |
|  | Външен оглед на възлите на инсталацията |  |
|  | Външен оглед, профилактични и регулиращи работи на централата |  |
|  | Проверка на напрежението на линиите |  |
|  | Проверка в режим "ПОЖАР" от известителите |  |
|  | Проверка на линиите в режим "ТРЕВОГА" |  |
|  | Проверка на линиите в режим "ПОВРЕДА" |  |
|  | Проверка на линиите в режим "КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ" |  |
|  | Проверка на изправността на изнесените светлинни сигнализатори |  |
|  | Проверка на изправността на изнесените акустични сигнализатори |  |
|  | Проверка на работата на уредбите в буферен режим |  |
|  | Проверка на работата на уредбите в режим аварийно захранване |  |
|  | Контрол на състоянието на предпазителите |  |
|  | Контрол на напрежението на захранващите вериги |  |
|  | Почистване (при необходимост) на автоматичните пожароизвестители |  |
|  | Проверка на акумулаторните батерии под товар Показания: Батерия 1 ..................... V; Батерия 3 ..................... V |  |
|  | Проверка срока на годност на акумулаторните батерии Годни до: ...................... г. |  |
|  | Проверка изправността на блокировките и управления на климатичната система при пожар. |  |
|  | Проверка наличността и цялостта на указателните табели и инструкции |  |
|  | Записване на резултатите от профилактиката в Дневника за състоянието на ПИИ |  |

Забележка: Да се представи изготвена от участника Методика за абонаментно-сервизно поддържане, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя, при спазвани изискванията в БДС ЕN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации.  Инсталации за гасене с газообразни вещества” Част 1: Проектиране монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).