Техническа спецификация

Новото тяло за климатизация следва да отговаря на най-новите стандарти въведени за Европейския съюз и да бъде напълно безопасно за хората и околната среда.

Техническото предложение на участниците в търга следва да се съобрази с параметрите на съществуващия водоохлаждащ, термопомпен агрегат и изградената инсталация в сградата. Съоръжението следва да бъде монтирано на покрива на Посолството на Република България в Атина (три етажна сграда със ЗП 643 м2,  РЗП 1 454 м2 ) с помощта на кран, с подходяща дължина на стрелата, както и да бъде извършен демонтаж и извозване от обекта на стария чилър на определените за тази цел места.

I. Минималните основни, технически данни на новото климатичното тяло следва да бъдат:

- Охладителна мощност - не по-малка от 280 kW

- EER –Коефициент на енергийна ефективност - до 3 Κw при охлаждане

- Компресор - мин 2 на кръг

- Охладителна течност - вода;

- Захранване - 380 V/50 Hz;

- Изпарител -кожухо-тръбен

- Тип на изработка -средиземноморска

- Работа на компресора - до +50 градуса

- Ниво на шум - На вентилаторите - до 59 dB - На компресора -до 92 dB

- За цялостното изпълнение на предмета на поръчката е необходимо да се извърши:

- Оглед на място на сградата, покрива и съществуващия чилър;

- Доставка на съоръжението до мястото на монтажа;

- Монтаж на съоръжението-в техническото си предложение участникът следва да опише начина на монтаж на предлаганото от него съоръжение и демонтаж на старото;

- Подвключване на новия чилър към съществуващото ел. захранване и климатична, тръбна инсталация;

- Пускане в експлоатация и 72-часова проба ;

- Ремонт на климатичната инсталация за отопление и охлаждане в посолството, която да  включва:

- Изграждане и монтиране на термостати за автономно управление на температурата в помещенията на първия етаж;

- Подмяна на 25 броя конвектора на втори етаж със следните характеристики:

- Максимална степен на охлаждане/отопление - не по- малко от 6 kW;

- открит монтаж към  двутръбна системa;

- 3-степенна модулация на мощността и възможност за регулиране;

- Ниво на максимален шум- не повече от 60 dB.

- Почистване на съществуващите въздухоотводи;

- Гаранция, гаранционна и след гаранционна поддръжка:

- Гаранционна поддръжка на съоръжението за предложен от участника срок, не по-малко от 24 месеца, считано от подписване на протокол за проведена проба при експлоатационни условия;

- Време за реакция по време на гаранционния срок- от 4 до 6 часа;

- Време за отстраняване на повреда по време на гаранционния срок- от 24 часа до 48 часа;

- В срока на гаранционната поддръжка, изпълнителят се задължава да извършва подготовка през м. май за летен работен режим и зазимяване на съоръжението през м. октомври;

- Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия. В рамките на гаранционния срок, изпълнителят се задължава да извършва редовни технически прегледи и профилактика, които да включват и дейности по компонентите на съоръжението;

- Замяната на дефектирали части в гаранционния срок е за сметка на изпълнителя.

- Възможност на фирмата за извън гаранционна поддръжка и профилактика.